## ES7-Network
Pipe Network Model - Hybrid - Pipe+Node Method
Reset | 1 | <= Set to 0 to reset; set to 1 to iterate; Need to activate iterations/manual control
Iterations | 262
|  |  | PIPES | [10 empty] | NODES
Pipes |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FICT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nodes
Diameter (inches) |  | 10 | 16 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <=Elevations
Diameter (feet) |  | 0.83333 | 1.3333 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 2
Area (ft^2) |  | 0.54542 | 1.3963 | 0.19635 | 0.19635 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.7854 | 0.34907 | 0.34907 | 3.1416
Length (feet) |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 2500 | 2000 | 6500 | 6000 | 2000 | 6500 | 100
Roughness (feet) |  | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026
Viscosity |  | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.1e-05
Q-initial |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | <=Head Initial
Q-k |  | 0.96119 | 2.0388 | 0.35161 | 0.24011 | 0.72108 | 0.27892 | 0.22108 | 1.6872 | 0.3128 | 0.3128 | 3 | 99.9777 | 95.5738 | 89.5447 | 95.7854 | 88.689 | 87.9091 | 84.5699 | 85.5391 | H-k
K-factors |  | 187.9152 | 35.842 | 2416.6046 | 4833.2093 | 477.893 | 382.3144 | 1242.5218 | 151.0378 | 382.3144 | 1242.5218 | 0.078666 | 99.9777 | 95.5738 | 89.5447 | 95.7854 | 88.689 | 87.9091 | 84.5699 | 85.5391 | Pressure Head
V-guess |  | 1.7623 | 1.4602 | 1.7907 | 1.2229 | 2.0657 | 0.79906 | 0.63334 | 2.1482 | 0.89611 | 0.89611 | 0.95493 | 45.5007 | 43.4964 | 40.7525 | 43.5927 | 40.3631 | 40.0081 | 38.4885 | 38.9296 | Pressure psi
Re-guess |  | 133509.0099 | 176993.8553 | 81398.5646 | 55586.4256 | 125196.9431 | 48428.6311 | 38385.156 | 195292.6914 | 54310.6115 | 54310.6115 | 173624.5743
f-factors |  | 0.025367 | 0.028139 | 0.023752 | 0.024708 | 0.024264 | 0.026221 | 0.026934 | 0.026086 | 0.025909 | 0.025909 | 0.031452
fK¦Q¦ |  | 4.5818 | 2.0563 | 20.1825 | 28.6734 | 8.3612 | 2.7962 | 7.3985 | 6.6474 | 3.0984 | 10.0699 | 0.0074225
Loss |  | 4.4039 | 4.1924 | 7.0964 | 6.8848 | 6.0291 | 0.77991 | 1.6356 | 11.2155 | 0.96919 | 3.1499 | 0.022268
FUNCION(Q)
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | FICT | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | DEMAND | Q:H-k | A(Q:H) | f(Q:H)
Nodes | N1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96119 | 0 | 0
| N2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0388 | 1.1102e-16 | 1.1102e-16
| N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35161 | 0.5 | 0
| N4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24011 | 0 | 0
| N5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72108 | 0 | 0
| N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.27892 | 0.5 | 0
| N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22108 | 2 | 0
| N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6872 | 0 | 0
Pipes | P1 | -4.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0
| P2 | 0 | -2.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0
| P3 | 0 | 0 | -20.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| P4 | 0 | 0 | 0 | -28.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9777 | 0 | 0
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5738 | 0 | 0
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 89.5447 | 0 | 0
| P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 95.7854 | 0 | 0
| P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 88.689 | 0 | 0
| P9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 87.9091 | 0 | 0
| P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 84.5699 | 0 | 0
| FICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0074225 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 85.5391 | -100 | 0
FJACOBIAN(Q)
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | FICT | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | dQ:H | Q:H-k+1
Nodes | N1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2792e-17 | 0.96119
| N2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231e-17 | 2.0388
| N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0318e-18 | 0.35161
| N4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1627e-18 | 0.24011
| N5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1068e-17 | 0.72108
| N6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068e-17 | 0.27892
| N7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1068e-17 | 0.22108
| N8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1989e-18 | 1.6872
Pipes | P1 | -9.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1989e-18 | 0.3128
| P2 | 0 | -4.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1989e-18 | 0.3128
| P3 | 0 | 0 | -40.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 3
| P4 | 0 | 0 | 0 | -57.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1.6481e-18 | 99.9777
| P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5195e-16 | 95.5738
| P6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -6.6686e-16 | 89.5447
| P7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -7.6623e-17 | 95.7854
| P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4.4119e-16 | 88.689
| P9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -5.0309e-16 | 87.9091
| P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1.9892e-16 | 84.5699
| FICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014845 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5593e-16 | 85.5391
|  | 0.96119 | 2.0388 | 0.35161 | 0.24011 | 0.72108 | 0.27892 | 0.22108 | 1.6872 | 0.3128 | 0.3128 | 3 | 99.9777 | 95.5738 | 89.5447 | 95.7854 | 88.689 | 87.9091 | 84.5699 | 85.5391 | <= Q:H-k+1
0.1 cfs
0.4 cfs